# СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ШЛЕЙФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Монтаж пожарных извещателей, безусловно подразумевает их соединение в шлейф пожарной сигнализации. Схема подключения пожарных извещателей приводится ниже. Рассматриваются двухпроводные (наиболее часто используемые) извещатели пожарные дымовые (ДИП), извещатели пожарные тепловые (ИП), извещатели пожарные ручные (ИПР).

Схема подключения охранных извещателей приведена на другой странице.

Шлейф пожарной сигнализации может одновременно содержать извещатели одного или нескольких (комбинированный шлейф сигнализации) указанных типов. Кроме того, схема подключения пожарных извещателей может предусматривать срабатывание приемно контрольного прибора пожарной сигнализации (формирование извещения "пожар") при срабатывании только одного датчика шлейфа пожарной сигнализации или при срабатывании двух и более пожарных извещателей. (такая организация шлейфа пожарной сигнализации после срабатывания одного извещателя формирует сигнал "внимание").

Адресные пожарные извещатели также имеют свою схему подключения. Хочу заметить- схема подключения датчиков пожарной сигнализации может варьироваться (зависит от типа приемно контрольного прибора), однако, различия незначительны, главным образом затрагивают номиналы (значения) дополнительных (балластных), оконечных (выносных) резисторов. Кроме того, различные типы приемно контрольных приборов допускают подключение различного максимального количества дымовых пожарных извещателей в один шлейф сигнализации- эта величина обуславливается суммарным током потребления датчиков. Помните- ток потребления дымового извещателя зависит от его типа.

Все типы неадресных дымовых двухпроводных извещателей используют одинаковую нумерацию выводов:(1,2,3,4).

Схемы подключения выводов дымовых извещателей различных производителей визуально могут несколько отличаться (варианты 1,2), но, с точки зрения электрики, являются идентичными, ибо внутри корпуса извещателя выводы 3,4- короткозамкнуты.

Обратите внимание!

- Даже для одного конкретного типа приемно контрольного прибора пожарной сигнализации резисторы Rдоп. могут иметь различные значения (определяется током потребления различных типов дымовых извещателей, читайте паспорт прибора внимательно).

- Приведенная схема подключения пожарного ручного извещателя справедлива когда его исполнительным элементом являются нормально замкнутые электрические контакты. Например, для ИПР 3 СУ эта схема подключения не подойдет.

- Тепловые пожарные извещатели подключаются по приведенной схеме если имеют нормально замкнутые контакты (таких большинство).

- Может возникнуть ситуация, когда ИПР, подключенный по приведенной (рекомендованной паспортом прибора) схеме для шлейфа сигнализации, предусматривающего сработку по двум датчикам, срабатывая вызывает формирование приемно контрольным прибором сигнала "внимание" вместо "пожар". Попробуйте тогда уменьшить номинал резистора (Rдоп), через который этот ИПР подключается в шлейф сигнализации.

- Перед подключением (установкой) адресных извещателей, их адрес должен быть предварительно запрограммирован.

- Подключение дымовых пожарных извещателей требует соблюдения полярности шлейфа сигнализации.