# Причины ложных срабатываний пожарных извещателей и способы их устранения

Все что изложено в данной статье не является аксиомой. Это просто мой опыт и наблюдения. Самая первая причина срабатывания пожарных извещателей  ИП-212-41М, ИП-212-45 и другим дымовым  это обычная пыль. Пыль постепенно накапливается в дымовой камере и в один прекрасный момент извещатели начнут выдавать ложные сработки. Способы  борьбы с данными сработками просты. Нужно просто попросить хозорган не подметать пол в помещении, где установлены пожарные извещатели, а почаще делать влажную уборку. И конечно же периодически нужно снимать извещатели и продувать их компрессором. Лучше, если есть такая возможность, иметь два комплекта пронумерованных извещателей. Один комплект снимаете на продувку и чистку, а второй комплект находится в работе. Вторая причина ложных срабатываний извещателей это мелкие насекомые (паучки и мошка). Любые извещатели при работе выделяют тепло. И видимо поэтому паучки и мошка пытаются забраться в извещатель. На моей практике было такое, когда в одной из школ мошка летала тучами. И здесь только один способ борьбы, просить что бы мелких насекомых травили. Окна должны быть закрыты, или затянуты сеткой. Эти причины просты и устраняются легко. А что делать если срабатывает только что смонтированный объект. Здесь нужно полностью проверить монтаж. Все шлйфы пожарной сигнализации должны быть удалены от электрических проводок на расстояние не менее чем 50 см, а по возможности и далее. Все пересечения с электрическими проводками должны быть только под прямым углом. Расстояние от шлейфов сигнализации и пожарных извещателей до электроламп, особенно люминисцентных, а также других электроприборов должно быть не менее 50 см, а желательно и более. Проверить не проходят ли шлейфы сигнализации рядом с проводами на акустические колонки, телефонные провода и т.д. На личном опыте убедился, что провода на акустические колонки вызывают ложные срабатывания извещателей.  Поэтому шлейфы сигнализации и другие коммуникации лучше разнести на 50 см. В обязательном порядке заземлите корпус прибора. Если пожарные извещатели смонтированы в  подвесные потолки на амстронг, заземлите арматуру амстронга. Заземлите минус питания прибора через конденсатор 0,1-0,47мкф 400В. Заземлите минус шлейфа сигнализации через конденсатор 0,1-0,47мкф 400В. Ложные сработки вас больше не беспокоят.