# ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

## ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

### Рабочий проект

Заказчик: Название

Объект: Название, адрес

Часть проекта: Система видеонаблюдения и регистрации

Состав проекта: Пояснительная записка, рабочие чертежи

Шифр: 43-17-93 ВН

г. ГОРОД

Титульный лист

Содержание

1.1. Содержание

1.2. Ведомость рабочих чертежей проекта. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

1.3-1.7 Пояснительная записка

Рабочие чертежи настоящего проекта системы видеонаблюдения разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие взрыво- пожаробезопасность эксплуатации системы.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта проекта видеонаблюдения

| Лист | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Спецификация оборудования |
| 2 | Схема установки оборудования |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ссылочные документы:

| РД 78.145-93 | Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ |
| --- | --- |
| ПУЭ | Правила Устройства Электроустановок |

1.Общая часть

Настоящий проект разработан на оборудование помещений ____________________ по адресу ____________________ средствами видеонаблюдения и регистрации на основании договора и в соответствии с действующими нормативно-техническими документами:

| РД 78.145-93 | Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ |
| --- | --- |
| ПУЭ | Правила Устройства Электроустановок |
| СниП 11.01-95 | Инструкция о порядке разработки согласования и утверждения проектно- сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. |

Исходными данными для проектирования являются: техническое задание на проектирование, план- схема объекта.

2.Краткая характеристика объекта.

объект расположен на 1-м этаже многоэтажного здания, имеет помещения: торгового зала, комнаты хранения материальных ценностей, кабинет администрации. Объект имеет один вход. Температура в помещениях составляет +18градусов С. Относительная влажность воздуха 80% .

3.Основные проектные решения.

Проектом предусматривается оборудование объекта системой видеонаблюдения и регистрации. С учетом требований технического задания видеокамерами оборудуются торговый зал, помещение хранения материальных ценностей.

Видеокамеры устанавливаются с учетом возможности просмотра зон, определенных техническим заданием. Камеры 1-3 обеспечивают общий просмотр торгового зала, камера 5 установлена с расчетом крупномасштабной регистрации входящих посетителей для возможности их опознания и идентификации. Камера 6 устанавливается над кассовым узлом и обеспечивает зону обзора кассового лотка и кассового аппарата. Камера 4 обеспечивает контроль за входом и основной площадью помещения хранения материальных ценностей.

Для записи и отображения видеоинформации используются цифровой видеорегистратор и TFT монитор, установленные в административном помещении ранее оборудованном системой охранной и тревожной сигнализации, что предотвращает несанкционированный доступ к системе видеорегистрации.

Прокладка видеосетей осуществляется комбинированным кабелем в запотолочном пространстве и электромонтажных коробах на расстоянии не менее 0,5 метра от силовых электрических проводов. Трассировки кабельных сетей определяются в зависимости от строительных конструкций и на схеме условно не показаны.

4.Технические характеристики системы видеонаблюдения.

Тип используемых видеокамер- Ever Focus ED-200 P/4 и Ever Focus ED-200N-PV8D, регистратора- Best DVR-802 (8-ми канальный). Монитор- FH-7517 (размер 17”)

Значения фокусных расстояний видеокамер, зон их обзора приводятся ниже

(расчет осуществлен с помощью программы, приведенной на странице выбор видеокамеры.)

| № в/камеры | F объектива | Размер зоны обзора гор/верт (min. Расстояние до объекта)(м) | Размер зоны обзора гор/верт (max. Расстояние до объекта)(м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 4.0 | 3,6/2,7 (4,0) | 14,4/10,8 (12,0) |
| 4 | 4.0 | 3,6/2,7 (4,0) | 9,6/7,2 (8,0) |
| 5 | 9.5 | 2,5/1,9 (5,0) | - |
| 6 | 9.5 | 1,0/0,8 (2,0) | - |

Расчет времени записи видеоинформации и емкости HDD.

Исходные данные(настройки видеорегистратора):

- Режим записи- по детекции движения

- Скорость записи- 10 кадров/секунду на канал

- Общая скорость записи- 60 кадров секунду

- Качество записи- нормальное

- Примерный размер 1 кадра- 40 КБ

- Режим работы объекта- 12 часов в сутки

Расчет: (ориентировочно округленный)

- при скорости записи 60 кадров в секунду за 1 час используется 60х3600х40=8,7 ГБ дискового пространства

- учитывая, что запись осуществляется по детектору движения примем понижающий коэффициент 0,7 и получим требующуюся емкость диска на 1 час записи- 8,7х0,6=5,22 ГБ.

- С учетом требований хранения записи не менее 10 суток и режима работы 12 часов в сутки получаем емкость HDD=10х12х5,22=626,4 ГБ.

Ближайшая по ряду емкость HDD составляет 700 ГБ.

5.Электропитание. Меры безопасности.

Электропитание системы видеонаблюдения предусматривается по 1 категории. Электрощит установлен в недоступном для посторонних лиц месте, оборудован охранной сигнализацией. Цифровой видеорегистратор и монитор комплектуются адаптерами. Расчет тока потребления видеокамер приводится в таблице:

| Тип видеокамеры | Ток потр (мА) | Кол-во | Суммарный ток потребления (мА) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ever Focus ED-200 P/4 | 250 | 4 | 1000 |
| Ever Focus ED-200N-PV8D | 250 | 2 | 500 |

Общий ток потребления- 1500 мА=1,5 А.

Исходя из расчета выбирается блок питания БП4А, номинальный ток 2,8 А.

6.Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

К обслуживанию системы видеонаблюдения допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности. Электромонтеры, обслуживающие систему видеонаблюдения, должны быть обеспечены защитными средствами инструментом и приборами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением "Правил Эксплуатации электроустановок потребителей" Госэнергонадзора.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

| Тип (марка) | Ед.изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| В/камера EverFocus ED-200 P/4 | шт | 4 | Кам1-кам4 |
| В/камера EverFocus ED-200N-PV8D | шт | 2 | Кам5-кам6 |
| Видеорегистратор Best DVR-802 | шт | 1 | Р.1 |
| Блок питания БП4А | шт | 1 | - |
| Разъем BNC | шт | 12 | - |
| Кабель комб. КВК-В-2 2х0,5 | м | 100 | - |
| Короб электромонтажный | м | 10 | - |

СХЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ